新能源充电补能网络整县投建采购项目

市场调查表

1.参与调查供应商的基本信息

（1）供应商名称：

（2）供应商所在地：

（3）供应商属性：属于制造商还是代理商？属于大型企业或中小型企业？

（4）联系人及联系电话：

2.针对本项目，是否要求供应商具备特定资格条件？

如有请补充，如不涉及则填写“不涉及”。

3.针对本项目，是否存在国家标准、行业标准或者地方标准？

如有请补充，如不涉及则填写“不涉及”。

4.针对本项目，其相关产业发展情况如何？

请结合市场产业发展情况进行反馈，例如产业现状以及后续发展趋势。

5.针对本项目，其市场供给情况如何？是否有足够数量供应商参与竞争？

请结合市场供给情况进行反馈，例如是否有足够数量的供应商来参与本项目竞争（可列举市场相关品牌厂家），是否存在行业垄断等市场竞争不充分的情况。

6.针对本项目，是否存在可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况？

请结合本项目采购需求进行提供相关建议。

# 7.针对本项目，供应商提供的采购方案及报价（按附件1格式填写或自行拟定）

请结合公告内容要求进行提供相关设备采购方案及报价，报价应符合实际市场行情，如果供应商价格报价虚高或高于同类产品价格，咨询机构及采购人将视情况采纳其他供应商的方案。

# 8.供应商针对本项目的其他建议（如有）

格式自拟

# 注：本调查表需逐页加盖供应商公章。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

附件1

设备采购方案及报价表

说明：

1.供应商所提供的报价须为全新设备的交付价格，包括但不限于货价、运输、安装调试、培训、税金、售后服务、投标成本、中标服务费等一切相关费用。

2.以下表格内容为充电桩主要技术参数参考。

交流桩主要技术参数

以上带★技术参数是必须满足项

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交流输入电压 | V | 单相220V：176～264 |
|  | 交流电源频率 | Hz | 50 |
|  | 输出功率 | kW | 7kW |
|  | 输出额定电流 | A | 32A |
|  | ★漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
|  | 机械强度 | J | ≥0.7 |
|  | ★待机功耗 |  | ≤6W |
|  | ★噪音 | dB | ≤40 |
|  | ★显示屏 | 寸 | ≥4.3 |
|  | ★启动方式 |  | 刷卡、扫码、蓝牙 |
|  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
|  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
|  | ★充电枪数量 |  | 单枪 (充电连接方式C) 3.5米 |
|  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015；GB/T20234.2-2015 |
|  | 计量等级 |  | 1.0级 |
|  | 介电强度 |  | ≥2000V |
|  | ★防护等级 |  | ≥IP55 |
|  | ★通信功能 |  | WIFI或网口或4G |
|  | 计费系统 |  | 配置在线计量计费功能 |
|  | 充电模块尺寸 |  | 统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。 |

# V6-60kW直流一体机技术参数

使用20kW，1000V 模块

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入电压 | 380V±15% | 三相五线制 |
| 交流输入频率 | 45～65Hz |  |
| 额定输出功率 | 60kW |  |
| 输出电压范围 | 200～1000V |  |
| 功率因数 | ≥0.99 | 50%-100%负载时 |
| 峰值效率 | ≥93% | 50%-100%负载时 |
| 总谐波电流含量 | ≤5% | 50%-100%负载时 |
| 输出电压误差 | ±0.5% |  |
| 输出电流误差 | ≥30A 时，±1%＜30A时，±0.3A |  |
| 稳压精度 | ≤0.5% | 负载电流0%～100%变化时 |
| 稳流精度 | ≤1% | 在20%～100% 输出额定电流时 |
| 纹波系数 | ≤1%（峰峰值） | 负载电流10%～100%变化时； 输入电压在85%～115%内变化。 |
| 均流不平衡度 | ≤3% |  |
| 启动冲击电流 | ≤输入电流的110% |  |
| 辅助电源 | 12V，10A或24V，5A |  |
| 计量方式 | 直流电表计量 |  |
| 冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 防护等级 | IP54 |  |
| 海拨高度 | ≤2000m |  |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |  |
| 相对湿度 | ≤95% | 无冷凝 |
| 室外一体机外形尺寸 | W800*D450*H1800 mm3 |  |
| 柜体颜色 | 浅白色 RAL7047 |  |
| 充电枪 | 200A，长度4/5/7/10米 | 充电机具有枪过温保护功能。检测枪温度高时，开始启动降额输出功能；当温度达到保护点后充电机停机。实现对充电枪及车辆安全防护。 |
| 室外一体机重量 | ≤260kg |  |
| 后台通信接口 | 4G或以太网 |  |
| 充电模块尺寸 |  | 统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。 |

- 一体机式直流充电桩

注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★额定功率 | kW | 额定功率：80kW/120kW/160kW等 |  |
|  | 交流输入电压 | Vac | 三相，380 (1±15%) |  |
|  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |  |
|  | ★输入功率因数 | % | ≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%） |  |
|  | ★直流电压调节范围 | Vdc | 200-1000 |  |
|  | 恒功率输出范围 | Vdc | 300-1000 |  |
|  | 输出电流范围 | A | 0-250 |  |
|  | 输出路数 | 路 | 2 |  |
|  | 稳流精度 | % | ≤1% |  |
|  | 稳压精度 | % | ≤0.5 |  |
|  | 纹波系数 | % | ≤1% |  |
|  | ★待机功耗 | W | ≤30 |  |
|  | ★峰值效率 | % | ≥96 |  |
|  | ★噪音 | dB | ≤65 |  |
|  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |  |
|  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 射频电磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 电快速瞬变脉冲抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 工频磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 谐波电流限值要求(THD) | % | ≤8 |  |
|  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |  |
|  | 防护等级 |  | IP54 |  |
|  | 有源功率因数校正电路 |  | 带 |  |
|  | 直流输出接口 |  | GB/T 20234.3-2015 |  |
|  | 运行环境温度 | ℃ | -20-+50 |  |
|  | 外形尺寸 | mm | 宽（投标方定义）×≤450mm (深)×高（投标方定义） |  |
|  | 通信接口 |  | 以太网， 4G模块(可选配) |  |
|  | 充电模块尺寸 |  | 统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。 |  |

- 一体机式直流充电桩

注：标注“★” 的条款需提供第三方检测报告。

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★额定功率 | kW | 额定功率：240kW/320kW/360kW/400kW等 |  |
|  | 交流输入电压 | Vac | 三相，380 (1±15%) |  |
|  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |  |
|  | ★输入功率因数 | % | ≥0.99（20%＜Po/Pn≤100%） |  |
|  | ★直流电压调节范围 | Vdc | 200-1000 |  |
|  | 恒功率输出范围 | Vdc | 300-1000 |  |
|  | 输出电流范围 | A | 0-250 |  |
|  | 输出路数 | 路 | 2 |  |
|  | 稳流精度 |  | ≤1% |  |
|  | 稳压精度 | % | ≤0.5% |  |
|  | 纹波系数 | % | ≤1% |  |
|  | ★待机功耗 | W | ≤30 |  |
|  | ★峰值效率 | % | ≥96 |  |
|  | ★噪音 | dB | ≤65 |  |
|  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |  |
|  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 射频电磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 电快速瞬变脉冲抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 工频磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 3级 |  |
|  | 谐波电流限值要求(THD) | % | ≤8 |  |
|  | 充电机结构形式 |  | 一体式 |  |
|  | 重量 | kg | ≤500 |  |
|  | 防护等级 |  | IP54 |  |
|  | 有源功率因数校正电路 |  | 带 |  |
|  | 直流输出接口 |  | GB/T 20234.3-2015 |  |
|  | 运行环境温度 | ℃ | -20-+50 |  |
|  | 外形尺寸 | mm | 宽（投标方定义）×≤750mm (深)×高（投标方定义） |  |
|  | 通信接口 |  | 以太网， 4G模块(可选配) |  |
|  | 充电模块尺寸 |  | 统一国标尺寸：L(459mm)*W(360mm)*H(85mm)。 |  |

3.变压器设备参数可按照本厂格式自行拟定。

# 注：本调查表需逐页加盖供应商公章。

供应商名称（加盖公章）：

日期：